ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект - Система автоматического пожаротушения	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	
 на монтажные и пусконаладочные работы	
 Основание - Рабочая документация	Сметная стоимость - 	1 479,775 тыс.руб	
 Чертежи №	Нормативная трудоемкость - 	2 648,32 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	544,297 тыс.руб	
 Составлена с использование СНБ - ТСНБ-2001 Санкт-Петербург (ред. РЦЦС), ФЕР-2001 (ред.2014)	
 Составлена в ценах января 2000 г. с пересчетом в уровень цен января 2016г.	
 1. Основное оборудование системы	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Монтаж оборудования	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Помещение 	
 1	ТЕРм37-01-002-03	Монтаж оборудования в помещении: масса оборудования, т: 0.1	6	725,52	105,22	4 353,12	2 841,24	631,32	42,17	253,02	
 	(0) сб.37м о.1 п.2  (с использ. такел. ср-в); сб.ОУм п.2.6.1 (Масса модуля = 59+81=140кг)	V=1+5; ЗП=281,87*1,4*1,2; ЭММ=62,63*1,4*1,2; ЗПм=5,32*1,3*1,2; Мат=122,3*1,2; ТЗТ=25,1*1,4*1,2; ТЗТм=0,35*1,3	шт.	473,54	8,3			49,8	0,46	2,76	
 2	Прайс	Модуль пожаротушения газовый с пуском от электромагнита, баллоном вместимостью 100л (загрузка хладона 125 – 81 кг) МПГ-60-100-40-ЭР	1	0		0		
 			шт.					
 3	Прайс	Колодка переходная (комплект)	1	0		0		
 			шт.					
 4	Прайс	Модуль пожаротушения газовый с пневматическим пуском, баллоном вместимостью 100л (загрузка хладона 125 – 81 кг) МПГ-60-100-40-П	5	0		0		
 			шт.					
 5	Прайс	Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль Хладон 125	486	0		0		
 			кг					
 6	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	0,06	2 311,04	524,1	138,66	50,8	31,45	65,4	3,92	
 	(0) 		100 шт.	846,74	0,12			0,01	0,01	0	
 7	Прайс	Угольник ЗПУ40	6	0		0		
 			шт.					
 8	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, масса, кг, до: 1,5	1	18,07	0	18,07	12,48	0	1,03	1,03	
 	(0) 		шт.	12,48	0			0	0	0	
 9	Прайс	Сигнализатор давления газовый СДГ	1	0		0		
 			шт.					
 10	ТЕРм37-01-002-02	Монтаж оборудования в помещении: масса оборудования, т: 0.05	1	462,43	49,28	462,43	290,85	49,28	25,9	25,9	
 	(0) сб.37м о.1 п.2 (с использ. такел. ср-в)	ЗП=207,75*1,4; ЭММ=35,2*1,4; ЗПм=0,57*1,3; ТЗТ=18,5*1,4; ТЗТм=0,05*1,3	шт.	290,85	0,74			0,74	0,07	0,07	
 11	Прайс	Стойка монтажная для 6 модулей МПГ-60-100-40 с электропневматическим пуском СМО-6-100-40	1	0		0		
 			шт.					
 12	ТЕРм11-07-001-03	Узел обвязки приборов	1	16,63	2,31	16,63	13,49	2,31	1,03	1,03	
 	(0) 		узел	13,49	0,12			0,12	0,01	0,01	
 13	Прайс	Коллектор пневмопуска на 6 модулей МГП-60-100-40 КПП2Э-6	1	0		0		
 			шт.					
 14	ТЕРм11-01-001-01	Конструкции, масса, кг, до: 1	9	30,51	4,73	274,59	50,58	42,57	0,52	4,68	
 	(0) 		шт.	5,62	0,81			7,29	0,06	0,54	
 15	Прайс	Втулка для насадка с контргайкой G 1"	9	0		0		
 			шт.					
 16	ТЕРм12-08-005-10	Оросители, насадки газового пожаротушения: без декоративной розетки	0,09	716,63	6,11	64,5	47,35	0,55	44,7	4,02	
 	(0) 		100 шт.	526,12	0,82			0,07	0,06	0,01	
 17	Прайс	Насадок газовый потолочный НГПд-3.1-Д отв-01 с резьбой 1", диаметром отверстий 10 мм	9	0		0		
 			шт.					
 Помещение 	
 18	ТЕРм37-01-002-03	Монтаж оборудования в помещении: масса оборудования, т: 0.1	2	665,06	96,45	1 330,12	868,16	192,9	38,65	77,3	
 	(0) сб.37м о.1 п.2 (с использ. такел. ср-в); сб.ОУм п.2.6.1 (Масса модуля = 59 + 54 = 113кг)	V=1+1; ЗП=281,87*1,4*1,1; ЭММ=62,63*1,4*1,1; ЗПм=5,32*1,3*1,1; Мат=122,3*1,1; ТЗТ=25,1*1,4*1,1; ТЗТм=0,35*1,3	шт.	434,08	7,61			15,22	0,46	0,92	
 19	Прайс	Модуль пожаротушения газовый с пуском от электромагнита, баллоном вместимостью 100л (загрузка хладона 125 – 54 кг) МПГ-60-100-40-ЭР	1	0		0		
 			шт.					
 20	Прайс	Колодка переходная (комплект)	1	0		0		
 			шт.					
 21	Прайс	Модуль пожаротушения газовый с пневматическим пуском, баллоном вместимостью 100л (загрузка хладона 125 – 54 кг) МПГ-60-100-40-П	1	0		0		
 			шт.					
 22	Прайс	Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль Хладон 125	108	0		0		
 			кг					
 23	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	0,02	2 311,04	524,1	46,22	16,93	10,48	65,4	1,31	
 	(0) 		100 шт.	846,74	0,12			0	0,01	0	
 24	Прайс	Угольник ЗПУ40	2	0		0		
 			шт.					
 25	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, масса, кг, до: 1,5	1	18,07	0	18,07	12,48	0	1,03	1,03	
 	(0) 		шт.	12,48	0			0	0	0	
 26	Прайс	Сигнализатор давления газовый СДГ	1	0		0		
 			шт.					
 27	ТЕРм37-01-002-01	Монтаж оборудования в помещении: масса оборудования, т: 0.03	1	455,81	47,36	455,81	286,15	47,36	25,48	25,48	
 	(0) сб.37м о.1 п.2 (с использ. такелаж. ср-в)	ЗП=204,39*1,4; ЭММ=33,83*1,4; ЗПм=0,34*1,3; ТЗТ=18,2*1,4; ТЗТм=0,03*1,3	шт.	286,15	0,44			0,44	0,04	0,04	
 28	Прайс	Стойка монтажная для 2 модулей МПГ-60-100-40 с электропневматическим пуском СМО-2-100-40	1	0		0		
 			шт.					
 29	ТЕРм11-07-001-03	Узел обвязки приборов	1	16,63	2,31	16,63	13,49	2,31	1,03	1,03	
 	(0) 		узел	13,49	0,12			0,12	0,01	0,01	
 30	Прайс	Коллектор пневмопуска на 2 модуля МГП-60-100-40 КПП2Э-2	1	0		0		
 			шт.					
 31	ТЕРм11-01-001-01	Конструкции, масса, кг, до: 1	2	30,51	4,73	61,02	11,24	9,46	0,52	1,04	
 	(0) 		шт.	5,62	0,81			1,62	0,06	0,12	
 32	Прайс	Втулка для насадка с контргайкой G 1"	2	0		0		
 			шт.					
 33	ТЕРм12-08-005-10	Оросители, насадки газового пожаротушения: без декоративной розетки	0,02	716,63	6,11	14,33	10,52	0,12	44,7	0,89	
 	(0) 		100 шт.	526,12	0,82			0,02	0,06	0	
 34	Прайс	Насадок газовый потолочный НГПд-3.1-Д отв-01 с резьбой 1", диаметром отверстий 10 мм	2	0		0		
 			шт.					
 Помещение 	
 35	ТЕРм37-01-002-03	Монтаж оборудования в помещении: масса оборудования, т: 0.1	1	725,52	105,22	725,52	473,54	105,22	42,17	42,17	
 	(0) сб.37м о.1 п.2 (с использ. такел. ср-в); сб.ОУм п.2.6.1 (Масса модуля = 59 + 72 = 131кг)	ЗП=281,87*1,4*1,2; ЭММ=62,63*1,4*1,2; ЗПм=5,32*1,3*1,2; Мат=122,3*1,2; ТЗТ=25,1*1,4*1,2; ТЗТм=0,35*1,3	шт.	473,54	8,3			8,3	0,46	0,46	
 36	Прайс	Модуль пожаротушения газовый с пуском от электромагнита, баллоном вместимостью 100л (загрузка хладона 125 – 72 кг) МПГ-60-100-40-ЭР	1	0		0		
 			шт.					
 37	Прайс	Колодка переходная (комплект)	1	0		0		
 			шт.					
 38	Прайс	Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль Хладон 125	72	0		0		
 			кг					
 39	Прайс	Стеновое крепление модуля СКМ-1-316	2	0		0		
 			шт.					
 40	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	0,01	2 311,04	524,1	23,11	8,47	5,24	65,4	0,65	
 	(0) 		100 шт.	846,74	0,12			0	0,01	0	
 41	Прайс	Угольник ЗПУ40	1	0		0		
 			шт.					
 42	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, масса, кг, до: 1,5	1	18,07	0	18,07	12,48	0	1,03	1,03	
 	(0) 		шт.	12,48	0			0	0	0	
 43	Прайс	Сигнализатор давления газовый СДГ	1	0		0		
 			шт.					
 44	ТЕРм11-08-002-05	Присоединение трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 10 мм	0,2	7,17	0	1,43	1,43	0	0,52	0,1	
 	(0) 		10 соединений	7,17	0			0	0	0	
 45	Прайс	Рукав высокого давления Ду50 РВД 50.1SN.М56х2,0-0,6	1	0		0		
 			шт.					
 46	Прайс	Втулка под РВД-40 - труба Дн 48	1	0		0		
 			шт.					
 47	ТЕРм11-01-001-01	Конструкции, масса, кг, до: 1	2	30,51	4,73	61,02	11,24	9,46	0,52	1,04	
 	(0) 		шт.	5,62	0,81			1,62	0,06	0,12	
 48	Прайс	Втулка для насадка с контргайкой G 1"	2	0		0		
 			шт.					
 49	ТЕРм12-08-005-10	Оросители, насадки газового пожаротушения: без декоративной розетки	0,02	716,63	6,11	14,33	10,52	0,12	44,7	0,89	
 	(0) 		100 шт.	526,12	0,82			0,02	0,06	0	
 50	Прайс	Насадок газовый потолочный НГПд-3.1-Д отв-01 с резьбой 1", диаметром отверстий 8 мм НГПд-3.1-8,0-01	2	0		0		
 			шт.					
 Помещение 	
 51	ТЕРм37-01-002-03	Монтаж оборудования в помещении: масса оборудования, т: 0.1	2	604,6	87,68	1 209,2	789,24	175,36	35,14	70,28	
 	(0) сб.37м о.1 п.2 (с использ. такел. ср-в); сб.ОУм п.2.6.1 (Масса модуля = 59+50=109кг)	V=1+1; ЗП=281,87*1,4; ЭММ=62,63*1,4; ЗПм=5,32*1,3; ТЗТ=25,1*1,4; ТЗТм=0,35*1,3	шт.	394,62	6,92			13,84	0,46	0,92	
 52	Прайс	Модуль пожаротушения газовый с пуском от электромагнита, баллоном вместимостью 100л (загрузка хладона 125 – 50 кг) МПГ-60-100-40-ЭР	1	0		0		
 			шт.					
 53	Прайс	Колодка переходная (комплект)	1	0		0		
 			шт.					
 54	Прайс	Модуль пожаротушения газовый с пневматическим пуском, баллоном вместимостью 100л (загрузка хладона 125 – 50 кг) МПГ-60-100-40-П	1	0		0		
 			шт.					
 55	Прайс	Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль Хладон 125	100	0		0		
 			кг					
 56	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	0,02	2 311,04	524,1	46,22	16,93	10,48	65,4	1,31	
 	(0) 		100 шт.	846,74	0,12			0	0,01	0	
 57	Прайс	Угольник ЗПУ40	2	0		0		
 			шт.					
 58	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, масса, кг, до: 1,5	1	18,07	0	18,07	12,48	0	1,03	1,03	
 	(0) 		шт.	12,48	0			0	0	0	
 59	Прайс	Сигнализатор давления газовый СДГ	1	0		0		
 			шт.					
 60	ТЕРм37-01-002-01	Монтаж оборудования в помещении: масса оборудования, т: 0.03	1	455,81	47,36	455,81	286,15	47,36	25,48	25,48	
 	(0) сб.37м о.1 п.2 (с использ. такелаж. ср-в)	ЗП=204,39*1,4; ЭММ=33,83*1,4; ЗПм=0,34*1,3; ТЗТ=18,2*1,4; ТЗТм=0,03*1,3	шт.	286,15	0,44			0,44	0,04	0,04	
 61	Прайс	Стойка монтажная для 2 модулей МПГ-60-100-40 с электропневматическим пуском	1	0		0		
 			шт.					
 62	ТЕРм11-07-001-03	Узел обвязки приборов	1	16,63	2,31	16,63	13,49	2,31	1,03	1,03	
 	(0) 		узел	13,49	0,12			0,12	0,01	0,01	
 63	Прайс	Коллектор пневмопуска на 2 модуля МГП-60-100-40 КПП2Э-2	1	0		0		
 			шт.					
 64	ТЕРм11-01-001-01	Конструкции, масса, кг, до: 1	2	30,51	4,73	61,02	11,24	9,46	0,52	1,04	
 	(0) 		шт.	5,62	0,81			1,62	0,06	0,12	
 65	Прайс	Втулка для насадка с контргайкой G 1"	2	0		0		
 			шт.					
 66	ТЕРм12-08-005-10	Оросители, насадки газового пожаротушения: без декоративной розетки	0,02	716,63	6,11	14,33	10,52	0,12	44,7	0,89	
 	(0) 		100 шт.	526,12	0,82			0,02	0,06	0	
 67	Прайс	Насадок газовый потолочный НГПд-3.1-Д отв-01 с резьбой 1", диаметром отверстий 10 мм НГПд-3.1-10,0-01	2	0		0		
 			шт.					
 Помещение 	
 68	ТЕРм37-01-002-03	Монтаж оборудования в помещении: масса оборудования, т: 0.1	2	604,6	87,68	1 209,2	789,24	175,36	35,14	70,28	
 	(0) сб.37м о.1 п.2 (с использ. такел. ср-в); сб.ОУм п.2.6.1 (Масса модуля = 59+50=109кг)	V=1+1; ЗП=281,87*1,4; ЭММ=62,63*1,4; ЗПм=5,32*1,3; ТЗТ=25,1*1,4; ТЗТм=0,35*1,3	шт.	394,62	6,92			13,84	0,46	0,92	
 69	Прайс	Модуль пожаротушения газовый с пуском от электромагнита, баллоном вместимостью 100л (загрузка хладона 125 – 50 кг) МПГ-60-100-40-ЭР	1	0		0		
 			шт.					
 70	Прайс	Колодка переходная (комплект)	1	0		0		
 			шт.					
 71	Прайс	Модуль пожаротушения газовый с пневматическим пуском, баллоном вместимостью 100л (загрузка хладона 125 – 50 кг) МПГ-60-100-40-П	1	0		0		
 			шт.					
 72	Прайс	Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль Хладон 125	100	0		0		
 			кг					
 73	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	0,02	2 311,04	524,1	46,22	16,93	10,48	65,4	1,31	
 	(0) 		100 шт.	846,74	0,12			0	0,01	0	
 74	Прайс	Угольник ЗПУ40	2	0		0		
 			шт.					
 75	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, масса, кг, до: 1,5	1	18,07	0	18,07	12,48	0	1,03	1,03	
 	(0) 		шт.	12,48	0			0	0	0	
 76	Прайс	Сигнализатор давления газовый СДГ	1	0		0		
 			шт.					
 77	ТЕРм37-01-002-01	Монтаж оборудования в помещении: масса оборудования, т: 0.03	1	455,81	47,36	455,81	286,15	47,36	25,48	25,48	
 	(0) сб.37м о.1 п.2 (с использ. такелаж. ср-в)	ЗП=204,39*1,4; ЭММ=33,83*1,4; ЗПм=0,34*1,3; ТЗТ=18,2*1,4; ТЗТм=0,03*1,3	шт.	286,15	0,44			0,44	0,04	0,04	
 78	Прайс	Стойка монтажная для 2 модулей МПГ-60-100-40 с электропневматическим пуском	1	0		0		
 			шт.					
 79	ТЕРм11-07-001-03	Узел обвязки приборов	1	16,63	2,31	16,63	13,49	2,31	1,03	1,03	
 	(0) 		узел	13,49	0,12			0,12	0,01	0,01	
 80	Прайс	Коллектор пневмопуска на 2 модуля МГП-60-100-40 КПП2Э-2	1	0		0		
 			шт.					
 81	ТЕРм11-01-001-01	Конструкции, масса, кг, до: 1	2	30,51	4,73	61,02	11,24	9,46	0,52	1,04	
 	(0) 		шт.	5,62	0,81			1,62	0,06	0,12	
 82	Прайс	Втулка для насадка с контргайкой G 1"	2	0		0		
 			шт.					
 83	ТЕРм12-08-005-10	Оросители, насадки газового пожаротушения: без декоративной розетки	0,02	716,63	6,11	14,33	10,52	0,12	44,7	0,89	
 	(0) 		100 шт.	526,12	0,82			0,02	0,06	0	
 84	Прайс	Насадок газовый потолочный НГПд-3.1-Д отв-01 с резьбой 1", диаметром отверстий 10 мм НГПд-3.1-10,0-01	2	0		0		
 			шт.					
 Запасное оборудование на складе	
 85	Прайс	Модуль пожаротушения газовый с пуском от электромагнита, баллономвместимостью 100л (загрузка хладона 125 – 90 кг) МПГ-60-100-40-ЭР	1	0		0		
 			шт.					
 86	Прайс	Колодка переходная (комплект)	1	0		0		
 			шт.					
 87	Прайс	Модуль пожаротушения газовый с пневматическим пуском, баллоном вместимостью100л (загрузка хладона 125 – 90 кг) МПГ-60-100-40-П	5	0		0		
 			шт.					
 88	Прайс	Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль Хладон 125	307	0		0		
 			шт.					
 Оборудование для испытаний	
 89	Прайс	Баллон испытательный переносной БИП-40-150	1	0		0		
 			шт.					
 90	Прайс	Переходник для подключения БИП-Р40	1	0		0		
 			шт.					
 91	Прайс	Переходник для подключения БИП-1/2"	1	0		0		
 			шт.					
 92	Прайс	Устройство запорно-манометрическое	1	0		0		
 			шт.					
 93	Прайс	Заглушка для испытаний М56х2	6	0		0		
 			шт.					
 94	Прайс	Заглушка для насадка G1"	9	0		0		
 			шт.					
 95	Прайс	Заглушка для насадка G1 1/4"	5	0		0		
 			шт.					
 Дополнительное оборудование	
 96	Прайс	Дымосос переносной в комплекте с всасывающей двухзонной обвязкой (рукавверхний 5м, тройник и 2 воздуховода специальных) и рукавом напорным (РН) 35м ДПЭ-7(4ЦМ)	1	0		0		
 			шт.					
 97	Прайс	Узел стыковочный для подсоединения дымососа стеновой УС-1вп	20	0		0		
 			шт.					
 98	Прайс	Противогаз кислородный изолирующий ИП-4МК (с патроном РП-7)	3	0		0		
 			шт.					
 ИТОГО:	11 756,24	7 323,54	1 630,33	649,68	
 			117,47	7,24	
 На стесненные условия труда	1 790,78	1 464,71	326,07	129,94	
 Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			23,49	1,45	
 ИТОГО:	13 547,02	8 788,25	1 956,4	779,62	
 			140,96	8,69	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 В текущих ценах с применением индексов пересчета сметной стоимости в соответствии с п.41 Табл.1.2 (Письмо СПб РЦЦС №2015-01и от 12.01.2016г.)	
 Зарплата рабочих	8788,25*16,778	16,778	147 449	
 Машины и механизмы	1956,4*12,699	12,699	24 844	
 Материалы  (с учетом вспом. ненормир. материалов п.1.16 ОУ ТЕРм)	2802,34*6,903*1,02	6,903	19 731	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого в текущих ценах		192 024	
 Монтаж оборудования (1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 73, 75, 77, 79, 81, 83)	
 Накладные расходы	(8788,25+140,96)*16,778*80%*0,85	68%	101 874	
 Сметная прибыль	(8788,25+140,96)*16,778*60%*0,8	48%	71 911	
 Итого		173 785	
 	
 Итого по разделу		365 809	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №2 Изготовление узлов трубопроводов	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 99	ТЕРм12-18-001-05	Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов: диаметр трубопровода наружный, мм: 34	0,58081	1 256,01	357,04	729,5	457,04	207,37	64,29	37,34	
 	(0) сб.ОУм п.2.6.1 (Кизм.массы=2,63/2,1=1,25)	V=(56+27*0,051+11*0,064)/100; ЗП=684,26*1,15; ЭММ=310,47*1,15; ЗПм=34,92*1,15; Мат=97,45*1,15; ТЗТ=55,9*1,15	100 м	786,9	40,16			23,33	2,21	1,28	
 100	Прайс	Труба 34х3,5 ГОСТ 8734-75 Д ГОСТ 8733-74	58,128	0		0		
 		V=56*1,038	м					
 101	Прайс	Отвод стальной сталь 20 ГОСТ 17375-2001 исп.1, Ду25 90-33,7х3,2	27	0		0		
 			шт.					
 102	Прайс	Отвод стальной сталь 20 ГОСТ 17375-2001 исп.1, Ду32 90-42,4х5,0	11	0		0		

	шт.					
 103	ТЕРм12-18-001-06	Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов: диаметр трубопровода наружный, мм: 42	0,33847	1 729,98	469,03	585,55	371,87	158,75	89,76	30,38	
 	(0) сб.ОУм п.2.6.1 (Кизм.массы=4,56/2,4=1,9)	V=(33+11*0,077)/100; ЗП=757,7*1,45; ЭММ=323,47*1,45; ЗПм=34,92*1,45; Мат=111,92*1,45; ТЗТ=61,9*1,45	100 м	1 098,67	50,63			17,14	2,21	0,75	
 104	Прайс	Труба 42х5,0 ГОСТ 8734-75 Д ГОСТ 8733-74	34,254	0		0		
 		V=33*1,038	м					
 105	Прайс	Отвод стальной сталь 20 ГОСТ 17375-2001 исп.1, Ду40 90-45х4,0	11	0		0		
 			шт.					
 106	Прайс	Заглушка эллиптическая приварная, исп.1 42,4х5,0 (Ду32)	3	0		0		
 			шт.					
 107	ТЕРм12-18-001-06	Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов: диаметр трубопровода наружный, мм: 45	0,3	1 729,98	469,03	518,99	329,6	140,71	89,76	26,93	
 	(0) сб.ОУм п.2.6.1 (Кизм.массы=4,5/2,4=1,88)	V=30/100; ЗП=757,7*1,45; ЭММ=323,47*1,45; ЗПм=34,92*1,45; Мат=111,92*1,45; ТЗТ=61,9*1,45	100 м	1 098,67	50,63			15,19	2,21	0,66	
 108	Прайс	Труба 45х4,5 ГОСТ 8734-75 Д ГОСТ 8733-74	31,14	0		0		
 		V=30*1,038	м					
 109	Прайс	Заглушка эллиптическая приварная, исп.1 45х4 (Ду36)	4	0		0		
 			шт.					
 110	ТЕРм12-18-001-06	Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов: диаметр трубопровода наружный, мм: 48	0,06267	1 729,98	469,03	108,42	68,85	29,39	89,76	5,63	
 	(0) сб.ОУм п.2.6.1 (Кизм.массы=4,34/2,4=1,81)	V=(6+3*0,089)/100; ЗП=757,7*1,45; ЭММ=323,47*1,45; ЗПм=34,92*1,45; Мат=111,92*1,45; ТЗТ=61,9*1,45	100 м	1 098,67	50,63			3,17	2,21	0,14	
 111	Прайс	Труба 48х4,0 ГОСТ 8734-75 Д ГОСТ 8733-74	6,228	0		0		
 		V=6*1,038	м					
 112	Прайс	Переход, исп.1 К 76,1х5,0 – 48,3х5,0 (Ду65 – Ду40)	3	0		0		
 			шт.					
 113	Прайс	Заглушка эллиптическая приварная, исп.1 48,3х3,6 (Ду40)	2	0		0		
 			шт.					
 114	ТЕРм12-18-001-07	Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов: диаметр трубопровода наружный, мм: 60	0,4486	1 679,79	436,88	753,55	497,94	195,98	91,56	41,07	
 	(0) сб.ОУм п.2.6.1 (Кизм.массы=6,78/3,9=1,74)	V=(44+7*0,101+1*0,064+1*0,089)/100; ЗП=792,85*1,4; ЭММ=312,06*1,4; ЗПм=35,39*1,4; Мат=94,94*1,4; ТЗТ=65,4*1,4	100 м	1 109,99	49,55			22,23	2,24	1	
 115	Прайс	Труба 60х5,0 ГОСТ 8734-75 Д ГОСТ 8733-74	45,672	0		0		
 		V=44*1,038	м					
 116	Прайс	Отвод стальной сталь 20 ГОСТ 17375-2001 исп.1, Ду50 90-60,3х4,0	7	0		0		
 			шт.					
 117	Прайс	Тройник, исп.1 60,3х4 (Ду50)	1	0		0		
 			шт.					
 118	Прайс	Переход, исп.1 К 76,1х5,0 – 60,3х4,0 (Ду65 – Ду50)	1	0		0		
 			шт.					
 119	Прайс	Заглушка эллиптическая приварная, исп.1 60,3х4,0 (Ду50)	6	0		0		
 			шт.					
 120	ТЕРм12-18-001-08	Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов: диаметр трубопровода наружный, мм: 76	0,03	1 739,86	447,25	52,2	32,96	13,42	90,63	2,72	
 	(0) сб.ОУм п.2.6.1 (Кизм.массы=8,76/6,0=1,46)	V=3/100; ЗП=878,93*1,25; ЭММ=357,8*1,25; ЗПм=36,66*1,25; Мат=155,16*1,25; ТЗТ=72,5*1,25	100 м	1 098,66	45,83			1,37	2,32	0,07	
 121	Прайс	Труба 76х5,0 ГОСТ 8734-75 Д ГОСТ 8733-74	3,108	0		0		
 		V=3*1,036	м					
 122	Прайс	Заглушка эллиптическая приварная, исп.1 76,1х5,0 (Ду65)	2	0		0		
 			шт.					
 123	ТЕРм12-18-001-09	Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов: диаметр трубопровода наружный, мм: 89	0,15666	2 143,31	461,69	335,77	225,47	72,33	119,88	18,78	
 	(0) сб.ОУм п.2.6.1 (Кизм.массы=10,36/7,4=1,4)	V=(15+3*0,154+2*0,102)/100; ЗП=1199,34*1,2; ЭММ=384,74*1,2; ЗПм=37,29*1,2; Мат=202,01*1,2; ТЗТ=99,9*1,2	100 м	1 439,21	44,75			7,01	2,36	0,37	
 124	Прайс	Труба 89х5,0 ГОСТ 8734-75 Д ГОСТ 8733-74	15,54	0		0		
 		V=15*1,036	м					
 125	Прайс	Отвод стальной сталь 20 ГОСТ 17375-2001 исп.1, Ду80 90-89х4,5	3	0		0		
 			шт.					
 126	Прайс	Переход К 114,3х8,8 - 88,9х5,6 (Ду100 – Ду80)	2	0		0		
 			шт.					
 127	Прайс	Заглушка эллиптическая приварная, исп.1 88,9х5,6 (Ду80)	2	0		0		
 			шт.					
 ИТОГО:	3 083,98	1 983,73	817,95	162,85	
 			89,44	4,27	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 В текущих ценах с применением индексов пересчета сметной стоимости в соответствии с п.39 Табл.1.2 (Письмо СПб РЦЦС №2015-01и от 12.01.2016г.)	
 Зарплата	1983,73*16,778	16,778	33 283	
 Машины и механизмы	817,95*12,467	12,467	10 197	
 Материалы  (с учетом вспом. ненормир. материалов п.1.16 ОУ ТЕРм)	282,3*5,16*1,02	5,16	1 486	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		44 966	
 Изготовление материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (99, 103, 107, 110, 114, 120, 123)	
 Накладные расходы	(1983,73+89,44)*16,778*66%*0,85	56%	19 479	
 Сметная прибыль	(1983,73+89,44)*16,778*65%*0,8	52%	18 087	
 Итого		37 566	
 	
 Итого		82 532	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №3 Технологические трубопроводы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 128	ТЕР09-03-039-04	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,029	1 763,82	74,49	51,15	36,72	2,16	108,89	3,158	
 	(0) 	V=(40*0,15+25*0,16+5*0,18+22*0,19+2*0,21+7*0,23+23*0,5)/1000	1 т конструкций	1 266,19	4,08			0,12	0,31	0,009	
 129	Прайс	Хомут для спринклерных систем Ду25, М10 (Д наруж.32-38 мм) MP-MS 1"	40	0		0		
 			шт.					
 130	Прайс	Хомут для спринклерных систем Ду32, М10 (Д наруж.40-45 мм) MP-MS 1 1/4"	25	0		0		
 			шт.					
 131	Прайс	Хомут для спринклерных систем Ду40, М10 (Д наруж.48-54 мм) MP-MS 1 1/2"	5	0		0		
 			шт.					
 132	Прайс	Хомут для спринклерных систем Ду50, М10 (Д наруж.57-64 мм) MP-MS 2"	22	0		0		
 			шт.					
 133	Прайс	Хомут для спринклерных систем Ду65, М10 (Д наруж.70-77 мм) MP-MS 2 1/2"	2	0		0		
 			шт.					
 134	Прайс	Хомут для спринклерных систем Ду80, М10 (Д наруж.82-90 мм) MP-MS 3"	7	0		0		
 			шт.					
 135	Прайс	Штанга резьбовая М10	23	0		0		
 			м					
 136	Прайс	Анкер забивной HKD-S M 10x30 HKD-S M 10x30	120	0		0		
 			шт.					
 137	Прайс	Анкер-шпилька HST M10x110/30	20	0		0		
 			шт.					
 138	ТЕРм12-08-003-02	Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов: диаметр условного прохода, мм: 32	0,058	25 657,23	3 329,75	1 488,12	1 242,46	193,13	1 802	104,516	
 	(0) 	V=(56+27*0,051+11*0,064)/1000	1000 м	21 421,64	427,6			24,8	31,98	1,855	
 139	ТЕРм12-08-003-03	Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов: диаметр условного прохода, мм: 50	0,034	30 333,01	5 549,62	1 031,32	777,24	188,69	1 923	65,382	
 	(0) 	V=(33+11*0,077)/1000	1000 м	22 860,05	660,46			22,46	49,04	1,667	
 140	ТЕРм12-08-003-03	Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов: диаметр условного прохода, мм: 50	0,03	30 333,01	5 549,62	909,99	685,8	166,49	1 923	57,69	
 	(0) 	V=30/1000	1000 м	22 860,05	660,46			19,81	49,04	1,471	
 141	ТЕРм12-08-003-03	Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов: диаметр условного прохода, мм: 50	0,006	30 333,01	5 549,62	182	137,16	33,3	1 923	11,538	
 	(0) 	V=(6+3*0,089)/1000	1000 м	22 860,05	660,46			3,96	49,04	0,294	
 142	ТЕРм12-08-003-04	Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов: диаметр условного прохода, мм: 60	0,045	35 986,16	6 289,09	1 619,38	1 199,35	283,01	2 242	100,89	
 	(0) 	V=(44+7*0,101+1*0,064+1*0,089)/1000	1000 м	26 652,22	724,35			32,6	53,72	2,417	
 143	ТЕРм12-08-003-04	Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов: диаметр условного прохода, мм: 80	0,003	35 986,16	6 289,09	107,96	79,96	18,87	2 242	6,726	
 	(0) 	V=3/1000

	1000 м	26 652,22	724,35			2,17	53,72	0,161	
 144	ТЕРм12-08-003-04	Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов: диаметр условного прохода, мм: 80	0,016	35 986,16	6 289,09	575,78	426,44	100,63	2 242	35,872	
 	(0) 	V=(15+3*0,154+2*0,102)/1000	1000 м	26 652,22	724,35			11,59	53,72	0,86	
 ИТОГО:	5 965,7	4 585,13	986,28	385,772	
 			117,51	8,734	
 На стесненные условия труда	1 114,29	917,03	197,26	77,154	
 Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			23,5	1,747	
 ИТОГО:	7 079,99	5 502,16	1 183,54	462,926	
 			141,01	10,481	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 В текущих ценах с применением индексов пересчета сметной стоимости в соответствии с п.39 Табл.1.2 (Письмо СПб РЦЦС №2015-01и от 12.01.2016г.)	
 Зарплата	5502,16*16,778	16,778	92 315	
 Машины и механизмы	1183,54*12,467	12,467	14 755	
 Материалы  (с учетом вспом. ненормир. материалов п.1.16 ОУ ТЕРм)	394,31*5,16*1,02	5,16	2 075	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		109 145	
 Строительные металлические конструкции (128)	
 Накладные расходы	(44,06+0,14)*16,778*90%*0,85	77%	571	
 Сметная прибыль	(44,06+0,14)*16,778*85%*0,8	68%	504	
 Итого		1 075	
 Монтаж оборудования (138-144)	
 Накладные расходы	(5458,09+140,87)*16,778*80%*0,85	68%	63 879	
 Сметная прибыль	(5458,09+140,87)*16,778*60%*0,8	48%	45 091	
 Итого		108 970	
 	
 Итого		219 190	

 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №4 Антикоррозийная обработка трубопроводов	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 145	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	29,411	9,86	0	289,99	289,99	0	0,9	26,47	
 	(0) 	V=(58,1*0,034+33,8*0,042+30*0,045+6,3*0,048+44,9*0,06+3*0,076+15,7*0,089)*3,14	м2	9,86	0			0	0	0	
 146	ТЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	0,294	411,61	2,05	121,01	31,42	0,6	9,08	2,67	
 	(0) 		100 м2	106,88	0,36			0,11	0,03	0,009	
 147	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	0,294	378,27	5,77	111,21	24,37	1,7	5,841	1,717	
 	(0) сб.13 п.1.9 (ручным способом)	ЗП=75,36*1,1; ТЗТ=5,31*1,1	100 м2	82,9	0,24			0,07	0,02	0,006	
 148	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	0,294	1 225,86	7,84	360,4	29,97	2,3	8,426	2,477	
 	(0) сб.13 п.1.9 (ручным способом); (за 2 раза)	ЗП=46,34*1,1*2; ЭММ=3,92*2; ЗПм=0,24*2; Мат=558,04*2; ТЗТ=3,83*1,1*2; ТЗТм=0,02*2	100 м2	101,94	0,48			0,14	0,04	0,012	
 ИТОГО:	882,61	375,75	4,6	33,334	
 			0,32	0,027	
 На стесненные условия труда	76,07	75,15	0,92	6,667	
 Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			0,06	0,005	
 ИТОГО:	958,68	450,9	5,52	40,001	
 			0,38	0,032	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 В текущих ценах с применением индексов пересчета сметной стоимости в соответствии с п.40 Табл.1.2 (Письмо СПб РЦЦС №2015-01и от 12.01.2016г.)	
 Зарплата	450,9*16,778	16,778	7 565	
 Машины и механизмы	5,52*12,467	12,467	69	
 Материалы	502,26*6,093	6,093	3 060	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		10 694	
 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (145-148)	
 Накладные расходы	(450,9+0,38)*16,778*90%*0,85	77%	5 830	
 Сметная прибыль	(450,9+0,38)*16,778*70%*0,8	56%	4 240	
 Итого		10 070	
 	
 Итого		20 764	
 2. Электротехническая часть	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №5 Электромонтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 149	ТЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	5	162,24	0,11	811,2	720,15	0,55	11,7	58,5	
 	(0) 		шт.	144,03	0			0	0	0	
 150	Прайс	Прибор приемно-контрольный и управления «С2000-АСПТ»	5	0		0		
 			шт.					
 151	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2	1	23,29	8,62	23,29	13,3	8,62	1,13	1,13	
 	(0) 		1 шт.	13,3	1,14			1,14	0,08	0,08	
 152	Прайс	Блок индикации и управления пожаротушением «С2000-ПТ»	1	0		0		
 			шт.					
 153	ТЕРм08-01-121-01	Аккумулятор, тип: С-1, СК-1	10	41,17	0	411,7	266,8	0	2,06	20,6	
 	(0) 		1 шт.	26,68	0			0	0	0	
 154	Прайс	Аккумуляторная батарея 4,5АЧ, 12В DTM – 4,5-12	10	0		0		
 			шт.					
 155	ТЕРм10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей: 5	2	109,67	0,09	219,34	202,56	0,18	8	16	
 	(0) 		шт.	101,28	0			0	0	0	
 156	Прайс	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	2	0		0		
 			шт.					
 157	ТЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	2	327,52	29,47	655,04	273,92	58,94	10,1	20,2	
 	(0) 		шт.	136,96	5,65			11,3	0,44	0,88	
 158	Прайс	Резервированный источник питания РИП-24-2/7М4-Р-RS исп. 50	2	0		0		
 			шт.					
 159	ТЕРм08-01-121-01	Аккумулятор, тип: С-1, СК-1	4	41,17	0	164,68	106,72	0	2,06	8,24	
 	(0) 		1 шт.	26,68	0			0	0	0	
 160	Прайс	Аккумуляторная батарея 12 В 7 А•ч DTM1207	4	0		0		
 			шт.					
 161	ТЕРм10-08-002-04	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	10	12,11	0	121,1	98,9	0	0,84	8,4	
 	(0) 		шт.	9,89	0			0	0	0	
 162	Прайс	Извещатель магнитоконтактный врезной для металлических дверей ИО 102-6	10	0		0		
 			шт.					
 163	ТЕРм10-04-066-06	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов: Табло сигнальное студийное или коридорное	15	81,71	0	1 225,65	974,7	0	6	90	
 	(0) 		шт.	64,98	0			0	0	0	
 164	Прайс	Оповещатель световой «Газ! Уходи!» «КОП-25»	5	0		0		
 			шт.					
 165	Прайс	Оповещатель световой «Газ! Не входи!» «КОП-25»	5	0		0		

	шт.					
 166	Прайс	Оповещатель световой «Автоматика отключена» «КОП-25»	5	0		0		
 			шт.					
 167	ТЕРм11-03-001-01	Прибор, масса, кг, до: 5	9	7,74	0	69,66	56,7	0	0,52	4,68	
 	(0) 		шт.	6,3	0			0	0	0	
 168	Прайс	Считыватель Считыватель-2	9	0		0		
 			шт.					
 169	Прайс	Ключ "Тouch Мemory DS1990C-F5+.	15	0		0		
 			шт.					
 170	ТЕРм10-08-002-02	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	22	26,04	0,11	572,88	434,94	2,42	1,68	36,96	
 	(0) 		шт.	19,77	0			0	0	0	
 171	Прайс	Извещатель пожарный дымовой ПРОФИ-О ИП212-73	22	0		0		
 			шт.					
 172	ТЕРм10-08-002-06	Извещатели ОС автоматические: Конструкция для установки извещателя	22	6,99	1,15	153,78	90,64	25,3	0,35	7,7	
 	(0) 		шт.	4,12	0			0	0	0	
 173	Прайс	Базовое основание для извещателя В401R	22	0		0		
 			шт.					
 174	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2	5	23,29	8,62	116,45	66,5	43,1	1,13	5,65	
 	(0) 		1 шт.	13,3	1,14			5,7	0,08	0,4	
 175	Прайс	Оповещатель звуковой, 24В Маяк-24-3М	5	0		0		
 			шт.					
 176	ТЕРм10-08-002-01	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	5	12,62	0,04	63,1	49,45	0,2	0,84	4,2	
 	(0) 		шт.	9,89	0			0	0	0	
 177	Прайс	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	5	0		0		
 			шт.					
 178	ТЕРм10-04-030-02	Реле	180	5,55	0	999	999	0	0,5	90	
 	(0) 	V=70+45+45+20	шт.	5,55	0			0	0	0	
 179	Прайс	Резистор С2-33Н-0.25-1,5кОм+/-5%	70	0		0		
 			шт.					
 180	Прайс	Резистор С2-33Н-0.25-8.2кОм +/-5%	45	0		0		
 			шт.					
 181	Прайс	Резистор С2-33Н-0.25-510 Ом+/-5%	45	0		0		
 			шт.					
 182	Прайс	Резистор С2-33Н-0.25-620 Ом +/-5%	20	0		0		
 			шт.					
 183	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	1	382,95	2,16	382,95	64,52	2,16	5,61	5,61	
 	(0) 		100 м	64,52	0,28			0,28	0,02	0,02	
 184	Прайс	Труба гофрированная легкая с протяжкой FK9/F, серая D=20	100	0		0		
 			м					
 185	Прайс	Оцинкованный держатель односторонний D=19-20мм	300	0		0		
 			шт.					
 186	ТЕРм08-02-403-03	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах	1	1 199,52	155,16	1 199,52	425,5	155,16	37	37	
 	(0) 		100 м	425,5	80,83			80,83	5,27	5,27	
 187	ТЕРм08-02-396-20	Короба пластмассовые шириной до 40мм	0,35	294,78	14,48	103,17	65,87	5,07	15,99	5,6	
 	(0) 		100 м	188,2	3,45			1,21	0,28	0,1	
 188	Прайс	Кабель – канал 32х20	35	0		0		
 			м					
 189	Прайс	Угол внутренний/внешний	25	0		0		
 			шт.					
 190	Прайс	Угол плоский	5	0		0		
 			шт.					
 191	ТЕРм08-02-396-22	Короба пластмассовые шириной до 120мм	0,45	524,06	28,43	235,83	140,14	12,79	26,46	11,91	
 	(0) 	

	100 м	311,43	5,63			2,53	0,47	0,21	
 192	Прайс	Кабель – канал 105х50 DL Plus 105х50	45	0		0		
 			м					
 193	Прайс	Плоский угол 105х50	5	0		0		
 			шт.					
 194	Прайс	Угол внутренний 105х50	6	0		0		
 			шт.					
 195	Прайс	Заглушка торцевая 105х50	9	0		0		
 			шт.					
 196	Прайс	Накладка на стык 105х50	25	0		0		
 			шт.					
 197	ТЕРм08-02-399-01	Провода в коробах. Провод сечением, мм2, до: 6	3,9	167,74	46,68	654,19	157,87	182,05	3,52	13,73	
 	(0) 		100 м	40,48	24,23			94,5	1,58	6,16	
 198	Прайс	Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75	450	0		0		
 			м					
 199	Прайс	Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75	40	0		0		
 			м					
 200	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16	1	1 859,95	117,24	1 859,95	449,26	117,24	38,3	38,3	
 	(0) 		100 м	449,26	7,12			7,12	0,5	0,5	
 201	Прайс	Провод с ПВХ изоляцией ПВ1 (1х6.0)	100	0		0		
 			м					
 202	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	50	6,29	0	314,5	298,5	0	0,5	25	
 	(0) 		шт.	5,97	0			0	0	0	
 203	Прайс	Коробка монтажная огнестойкая КМ-0(6К)-IP41	50	0		0		
 			шт.					
 204	ТЕРм10-04-030-04	Колодка клеммная на 20 клемм	10	23,83	0	238,3	99,8	0	1	10	
 	(0) 		шт.	9,98	0			0	0	0	
 205	Прайс	Клеммник на 12 клемм, сеч. 2,5	10	0		0		
 			шт.					
 ИТОГО:	10 595,28	6 055,74	613,78	519,41	
 			204,61	13,62	
 На стесненные условия труда	1 333,91	1 211,15	122,76	103,88	
 Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			40,92	2,72	
 ИТОГО:	11 929,19	7 266,89	736,54	623,29	
 			245,53	16,34	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 В текущих ценах с применением индексов пересчета сметной стоимости в соответствии с п.31 Табл.1.2 (Письмо СПб РЦЦС №2015-01и от 12.01.2016г.)	
 Зарплата	7266,89*16,778	16,778	121 924	
 Машины и механизмы	736,54*12,467	12,467	9 182	
 Материалы  (с учетом вспом. ненормир. материалов п.1.16 ОУ ТЕРм)	3925,75*4,388*1,02	4,388	17 571	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		148 677	
 Монтаж оборудования (149, 155, 157, 161, 167, 170, 172, 176, 202)	
 Накладные расходы	(2670,91+13,56)*16,778*80%*0,85	68%	30 627	
 Сметная прибыль	(2670,91+13,56)*16,778*60%*0,8	48%	21 619	
 Итого		52 246	
 Электромонтажные работы на других объектах (151, 153, 159, 174, 183, 186, 187, 191, 197, 200)	
 Накладные расходы	(2107,78+231,97)*16,778*95%*0,85	81%	31 798	
 Сметная прибыль	(2107,78+231,97)*16,778*65%*0,8	52%	20 413	
 Итого		52 211	
 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (163, 178, 204)	
 Накладные расходы	(2488,2+0)*16,778*92%*0,85	78%	32 563	
 Сметная прибыль	(2488,2+0)*16,778*65%*0,8	52%	21 708	
 Итого		54 271	
 	
 Итого		307 405	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №6 Общестроительные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 206	ТЕР46-03-012-04	Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2	1	1 239,21	644,15	1 239,21	595,06	644,15	46,2	46,2	
 	(0) 		100 м	595,06	140,59			140,59	11,6	11,6	
 ИТОГО:	1 239,21	595,06	644,15	46,2	
 			140,59	11,6	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 В текущих ценах с применением индексов пересчета сметной стоимости в соответствии с п.43 Табл.1.2 (Письмо СПб РЦЦС №2015-01и от 12.01.2016г.)	
 Зарплата	595,06*16,778	16,778	9 984	
 Машины и механизмы	644,15*11,188	11,188	7 207	
 Материалы	0*6,283	6,283	0	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		17 191	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (206)	
 Накладные расходы	(595,06+140,59)*16,778*110%*0,85	94%	11 602	
 Сметная прибыль	(595,06+140,59)*16,778*70%*0,8	56%	6 912	
 Итого		18 514	
 	
 Итого		35 705	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №7 Пуско-наладочные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 207	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	54	2,87	0	154,98	154,98	0	0,22	11,88	
 	(0) ФЕРп01ТЧп1.1.84 (для двужильного кабеля)

	ЗП=4,1*0,7; ЭММ=0*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=0*0,7; ТЗТ=0,32*0,7; ТЗТм=0*0,7	1 линия	2,87	0			0	0	0	
 Автоматизированная система управления. Расчет количества каналов:	
 1 группа: Ку=13(МГП)	
 2 группа: Кди=5(СД)+10(ИО102)+22(ИП212+5(ИПР)	
 3 группа: Кди=0	
 4 группа: Кди=1+0,01(20(оповещ.)+1)=1,19	
 5 группа: Кди=2 (АУПС)	
 Кобщ=58,19	
 208	ФЕРп02-01-002-07	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40	1	4 010,11	0	4 010,11	4 010,11	0	270,99	270,99	
 	(0) (Фу=1,3417; Фим=0,5); Переход от ФЕР к ТЕР-СПб	ЗП=4883,34*0,6709*1,224; ЭММ=0*0,6709*1,054; ЗПм=0*0,6709*1,054; Мат=0*0,6709*1,08; ТЗТ=330*0,6709*1,224; ТЗТм=0*0,6709*1,054	1 система	4 010,11	0			0	0	0	
 209	ФЕРп02-01-002-08	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07	18,19	96,12	0	1 748,42	1 748,42	0	6,5	118,24	
 	(0) (Фу=1,3417; Фим=0,5); Переход от ФЕР к ТЕР-СПб	V=58,19-40; ЗП=117,05*0,6709*1,224; ЭММ=0*0,6709*1,054; ЗПм=0*0,6709*1,054; Мат=0*0,6709*1,08; ТЗТ=7,91*0,6709*1,224; ТЗТм=0*0,6709*1,054	1 канал	96,12	0			0	0	0	
 ИТОГО:	5 913,51	5 913,51	0	401,11	
 			0	0	
 На стесненные условия труда	1 182,7	1 182,7	0	80,22	
 Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			0	0	
 ИТОГО:	7 096,21	7 096,21	0	481,33	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 В текущих ценах с применением индексов пересчета сметной стоимости в соответствии с п.42 Табл.1.2 (Письмо СПб РЦЦС №2015-01и от 12.01.2016г.)	
 Зарплата	7096,21*16,778	16,778	119 060	
 Итого		119 060	
 Пусконаладочные работы (207-209)	
 Накладные расходы	(7096,21+0)*16,778*65%*0,85	55%	65 483	
 Сметная прибыль	(7096,21+0)*16,778*40%*0,8	32%	38 099	
 Итого		103 582	
 	
 Итого		222 642	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		1 254 047	
 НДС	1254047*0,18	18%	225 728,46	
 Итого		1 479 775,46